## Sommerlicher Wärmeschutz (hidden)
[8 empty] | MINERGIE, Version 0.9, zu verwenden bis 30.09.2008 | Sprachen |  | gewählte Sprache
| Sommerlicher Wärmeschutz im MINERGIE®-Standard |  |  |  |  | francais |  |  | Deutsch | 1 | 1
für MINERGIE®-/-P®-Nachweis Version 9
[9 empty] | francais | 2
|  | Objekt: | [6 empty] | italiano | 3
|  | Strasse / Nr: | [6 empty] | english | 4
|  | Postleitzahl: | Ort: | [6 empty] | 5
Der Nachweis des sommerlichen Wärmeschutzes ist eine Selbstdeklaration des Antragstellers.
Die Zertifizierungsstelle kann im Rahmen der Zertifizierung oder bei Stichproben detaillierte Unterlagen verlangen.
Der Glasanteil bezieht sich immer auf die Fassadenfläche (NICHT Energiebezugsfläche).
Die Glasflächen sind kleiner als die Fensterflächen (um den Betrag des Rahmenanteils)
Variante 1: Globalbeurteilung von Standardfällen für die Nutzungen Wohnen, Einzelbüro, Gruppenbüro, Sitzungszimmer und Lager (ohne Kühlung)
| Die Globalbeurteilung gilt für Zonen in denen in allen Räumen folgende Bedingungen eingehalten sind: | [7 empty] | n.a.
S1 | - keine Oblichter; | [7 empty] | ja
S2 | - aussenliegender beweglicher Sonnenschutz mit Rollläden oder Rafflamellenstoren; | [7 empty] | nein
S3 | - Nachtauskühlung mit Fensterlüftung ist möglich; | [7 empty] | ja
S4 | - interne Wärmelasten nicht höher als die Standardwerte im Merkblatt SIA 2024. | [11 empty] | Prüfung ob nicht alle Eingaben "n.a."
| Zone |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Erfüllen die Räume in den Zone die Kriterien?
S5 | Wohnen (EFH, MFH), Räume mit 1 Fassade, Betondecke (>80% frei): - Glasanteil <70% | [7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 1 | 1 | 1 | 1
S6 | Wohnen (EFH,MFH), Eckzimmer; Betondecke (>80% frei): - Glasanteil pro Fassade <50% | [7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 1 | 1 | 1 | 1
S7 | Wohnen (EFH und MFH), 1 Fassade oder Eckzimmer; Holzdecke mit Zementunterlagsboden mit min. 6 cm Stärke: - Glasanteil <40% | [7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 1 | 1 | 1 | 1
S8 | Wohnen (EFH, MFH), Räume mit 1 Fassade, Betondecke (>80% frei) oder Zementunterlagsboden mit min. 6 cm Stärke: - Süd-Orientierung und Verschattung durch Balkon von min. 1 m Tiefe. | [7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 1 | 1 | 1 | 1
S9 | Einzelbüro, Gruppenbüro, Sitzungszimmer mit 1 Fassade, Betondecke (<80% frei): - Glasanteil <50% und automat. Steuerung des Sonnenschutzes | [7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 1 | 1 | 1 | 1
S10 | Lager mit geringen internen Wärmelasten | [7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 1 | 1 | 1 | 1
| "n.a.": Nicht vorhanden. Ein solcher Raumtyp existiert nicht. "ja": Ein solcher Raumtyp ist vorhanden und alle Kriterien sind erfüllt. "nein": Ein solcher Raumtyp ist vorhanden, aber die Kriterien sind nicht erfüllt (z.B. zu hoher Glasanteil) | [7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| Variante 2: Externer Nachweis der Kriterien gemäss SIA382/1 (ohne Kühlung) | [7 empty] | ja
| Die Erfüllung dieser Kriterien wird in Beilagen beschrieben und dokumentiert. | [7 empty] | nein
| SIA 382/1 | Zone |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4
S11 | Zif. 2.1.3 | Die Anforderungen an den Sonnenschutz sind erfüllt. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
S12 | Zif. 2.1.4 | Der Anforderungen an die Wärmespeicherfähigkeit sind erfüllt. Berechnung mit Tool SIA 382/1 Wärmekapazität (www.energycodes.ch) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
S13 | Zif.4.4.3 | Die internen Wärmelasten sind so tief, dass sie mit Fensterlüftung abgeführt werden können. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
S14 | Bemerkungen zum externen Nachweis (Art, Beilage, z.B. Hilfskriterien gemäss Anwendungshilfe): | [7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Variante 3: Berechnung mit Tool SIA 380/4 Klimatisierung
| Zone |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4
S15 | Die sommerlichen Raumlufttemperaturen wurden gemäss SIA 382/1, Zif. 4.4.4 berechnet. Die Grenzwertkurve wird ohne Kühlung an weniger als 100 h überschritten. | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
S16 | Die Zone ist gekühlt und der Energiebedarf wurde berechnet. Es treten keinen hohen sommerlichen Raumlufttemperaturen auf. | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| Gemäss Deklaration sind Anforderungen an den sommerlichen Wärmeschutz erfüllt. |  |  | nein | nein | nein | nein |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Note on B27: Qi max. 140 Wh/(m2.d)

## SIA 382.1
MINERGIE Version 2015, zu verwenden bis 31.12.2015
Sommerlicher Wärmeschutz im MINERGIE®-Standard
für MINERGIE®-/-P®-/-A®-Nachweis Version 14 (Zusatzblatt für Variante 2)
Beurteilung nach Kriterien gemäss SIA 382/1
|  | Objekt: | [8 empty] | ja
|  | Strasse / Nr: | [8 empty] | nein
|  | Postleitzahl: | Ort | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[11 empty] | N | 1 | 1 | 0.2 |  | 1.54 | 1.54 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 |  | ja
| Zone |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | NE | 2 | 0.28 | 0.13 | 0.65 | 1 | 1 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 |  | nein
| maximaler g-Wert von Fassadenfenstern gemäss SIA 382/1, Ziffern 2.1.3.1 bis 2.1.3.3 | [9 empty] | NW | 3 |  |  | 0.65 | 1 | 1 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86
C1 | Kritischer Raum | [9 empty] | E | 4 | 0.15 | 0.07 | 0.35 | 0.54 | 0.54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
C2 | Fassade 1: Orientierung | [9 empty] | SE | 5 |  |  | 0.35 | 0.54 | 0.54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
C3 | Reflexion von Nachbarfassaden (bei N, NE oder NW) | [9 empty] | S | 6 |  |  | 0.35 | 0.54 | 0.54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
C4 | Länge der Fassade (nur bei Eckräumen) |  |  | l | m | [5 empty] | SW | 7 |  |  | 0.35 | 0.54 | 0.54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
C5 | Fassadenfläche |  |  | A | m2 | [5 empty] | W | 8 |  |  | 0.35 | 0.54 | 0.54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
C6 | Glasfläche |  |  | Ag | m2
C7 | Glasanteil |  |  | fg | - | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 |  | Zone | 1 |  |  | 3: 2; 8: 3 |  |  |  |  | 4
C8 | max. g-Wert (Verglasung + Sonnenschutz) |  |  | g | - | [5 empty] | Fasade | 0 |  | Hauptfassade | Nebenfassde | massgebend | 0 |  | Hauptfassade | Nebenfassde | massgebend | 0 |  | Hauptfassade | Nebenfassde | massgebend | 0 |  | Hauptfassade | Nebenfassde | massgebend
C9 | effektiver g-Wert (Verglasung + Sonnenschutz) |  |  | g | - | [8 empty] | 1 | 1: 2; 5: 1; 6: 2 |  | 1 | 2 |  |  |  | 1 | 2
C10 | Fassade 2 (nur bei Eckräumen): Orientierung | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C11 | Reflexion von Nachbarfassaden (bei N, NE oder NW) | [9 empty] | Zeile | 4 | 4 | #N/A | #N/A |  | #N/A | 4 | #N/A | #N/A |  | #N/A | 4 | #N/A | #N/A |  | #N/A | 4 | #N/A | #N/A
C12 | Länge der Fassade |  |  | l | m | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
C13 | Fassadenfläche |  |  | A | m2 | [5 empty] | 2 | 0 | 0 | 1e-05 | 1e-05 |  | 0 | 0 | 1e-05 | 1e-05 |  | 0 | 0 | 1e-05 | 1e-05 |  | 0 | 0 | 1e-05 | 1e-05
C14 | Glasfläche |  |  | Ag | m2 | [5 empty] | 3 | 0 | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
C15 | Glasanteil |  |  | fg | - | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  | 4 | 0 | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
C16 | max. g-Wert (Verglasung + Sonnenschutz) |  |  | g | - | [5 empty] | 5 | 1e-07 | 1e-06 | 1e-07 | 1e-06 | 1 | 1e-07 | 1e-06 | 1e-07 | 1e-06 | 1 | 1e-07 | 1e-06 | 1e-07 | 1e-06 | 1 | 1e-07 | 1e-06 | 1e-07 | 1e-06 | 1
C17 | effektiver g-Wert (Verglasung + Sonnenschutz) |  |  | g | - | [5 empty] | 6 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | #N/A | 0.15 | #N/A | 0.15 | 0.15 | #N/A | 0.15 | #N/A | 0.15 | 0.15 | #N/A | 0.15 | #N/A | 0.15 | 0.15
C18 | maximaler g-Wert von Oblichtern SIA 382/1, Ziffern 2.1.3.4 | [9 empty] | 7 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | #N/A | 0.07 | #N/A | 0.07 | 0.07 | #N/A | 0.07 | #N/A | 0.07 | 0.07 | #N/A | 0.07 | #N/A | 0.07 | 0.07
C19 | Kritischer Raum | [10 empty] | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.07 | #N/A | 0.15 | #N/A | 0.15 | 0.07 | #N/A | 0.15 | #N/A | 0.15 | 0.07 | #N/A | 0.15 | #N/A | 0.15 | 0.07
C20 | Dachfläche |  |  | A | m2 | [9 empty] | 1: 0; 6: 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
C21 | Glasfläche |  |  | Ag | m2
C22 | Glasanteil |  |  | fg | - | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06
C23 | max. g-Wert (Verglasung + Sonnenschutz) |  |  | g | -
C24 | effektiver g-Wert (Verglasung + Sonnenschutz) |  |  | g | -
C25 | Räume mit besonderer Anordnung der Glasflächen, SIA 382/1, Ziffer 2.1.3.5. (alle 3 Kriterien beantworten) | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
C26 | Kein Raum hat gegenüberliegende Fassaden. Resp. Glasanteil der N, NE oder NW-Fassade <10%. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | N | NE | NW | E | SE | S | SW | W
C27 | Kein Raum hat drei Fassaden. Resp. Glasanteil der 3. Fassade <10%. | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 2 | E | NW | NE | N | NE | E | NW | N
C28 | Kein Raum hat gleichzeitig Fassadenfenster und Oblichter. | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 3 | W | SE | SW | S | SW | W | SE | S
C29 | Windfestigkeit des Sonnenschutzes, SIA 382/1, Ziffer 2.1.3.9 | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 4 | NE | N | N | NE | E | SE | W | NW
C30 | Der Sonnenschutz bleibt bis zu einer Windgeschwindigkeit von 75 km/h in abgesenkter Stellung. | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 5 | NW | E | W | SE | S | SW | S | SW
C31 | Wärmespeicherfähigkeit, SIA 382/1, Ziffer 2.1.4 (nur 1 der 3 Kriterien wählen, andere leer lassen)
C32 | Alle Räume haben Betondecken die zu min. 80% frei sind. | [9 empty] | Fehlermeldungen
C33 | Die wirksame, auf die Nettogeschossfläche bezogene Wärmespeicherkapazität ist >30 Wh/m2.K. Berechnung mit Tool SIA 382/1 Wärmekapazität (www.energycodes.ch) | [9 empty] | Länge fehlt | [6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
C34 | Nur Wohnen: Zementunterlagsböden mit min. 6 cm Stärke | [16 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
C35 | Interne Wärmequellen und Fensterlüftung, SIA 382/1, Ziffer 4.4.3 (entweder C36 bis C38 oder C39 wählen) | [15 empty] | NE NW SE N E: Länge fehlt
C36 | Interne Wärmequellen (s. Merkblatt SIA 2024) |  |  | Qi | Wh/m2d | [5 empty] | Fassade 1: Glasfläche zu gross | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
C37 | Möglichkeit der Fensterlüftung | [9 empty] | Fassade 2: Glasfläche zu gross | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
C38 | Kühlung notwendig | [9 empty] | Dachfläche | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C39 | Nur für Wohnen, Einzelbüros, Gruppenbüos und Sitzungszimmer: Eine Nachtauskühlung mit Fensterlüftung ist möglich. | [15 empty] | NE NW SE N E: Glasfläche zu gross
[11 empty] | g-Wert zu gross | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
| Gemäss Deklaration sind Anforderungen an den sommerlichen Wärmeschutz erfüllt. |  |  |  |  | nein | nein | nein | nein |  | Fassade 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
[11 empty] | Dach | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
g-Wert zu gross
[11 empty] | Reflexion Nordfassade fehlt | [6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[18 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Reflexion fehlt
[11 empty] | Tag + Nacht |  |  | 1 | 2 | 3 | N E W NE NW: 4
[11 empty] | nur Tag |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Tag + Nacht | nur Tag | keine
| maximaler g-Wert von Fassadenfenstern gemäss SIA 382/1, Ziffern 2.1.3.1 bis 2.1.3.3 |  |  |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |  | keine |  | ja | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 2 | 240 | 200 | 160
| maximaler g-Wert von Oblichtern SIA 382/1, Ziffern 2.1.3.4 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | erwünscht | #N/A | #N/A | #N/A | N E W NE NW: #N/A; NW NE SW N W: 3
| Räume mit besonderer Anordnung der Glasflächen, SIA 382/1, Ziffer 2.1.3.5. (alle 3 Kriterien beantworten) |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  | nein | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 4 | 160 | 120 | 80
| Windfestigkeit des Sonnenschutzes, SIA 382/1, Ziffer 2.1.3.9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N E W NE NW: 0
| Wärmespeicherfähigkeit, SIA 382/1, Ziffer 2.1.4 (nur 1 der 3 Kriterien wählen, andere leer lassen) |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | N E W NE NW: #N/A
| Interne Wärmequellen und Fensterlüftung, SIA 382/1, Ziffer 4.4.3 (entweder C36 bis C38 oder C39 wählen) |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE

## Anwendungshilfe
Sommerlicher Wärmeschutz und Kühlung
Gemäss MINERGIE®-Reglement muss anhand von Kriterien überprüft werden, ob der sommerliche Wärmeschutz eingehalten wird. Die Beurteilung und der Nachweis richten sich nach der Norm SIA 382/1.
Der Nachweis des sommerlichen Wärmeschutzes ist grundsätzlich eine Selbstdeklaration des Antragstellers. Die Zertifizierungsstelle kann im Rahmen der Zertifizierung oder bei Stichproben detaillierte Unterlagen verlangen.
1 Allgemein
Die Deklaration des sommerlichen Wärmeschutzes im MINERGIE®-Nachweis erfolgt in einem separaten Registerblatt. Dabei stehen drei Varianten zur Auswahl:
§ Variante 1: Globalbeurteilung von Standardfällen
Es wird deklariert, ob in den Räumen einer Zone bestimmt Kriterien eingehalten sind. Falls dies der Fall ist, ist weder eine Kühlung noch ein detaillierter Nachweis erforderlich.
§ Variante 2: Externer Nachweis gemäss SIA 382/1
In Beilagen ist zu dokumentieren, das die Kriterien zur Vermeidung von hohen sommerlichen Raumtemperaturen eingehalten sind.
§ Variante 3: Berechnung mit dem Tool SIA 380/4 Klima
Mit einer Berechnung mit dem Tool SIA 380/4 Klima kann nachgewiesen, dass keine hohen sommerlichen Raumlufttemperaturen auftreten. Bei gekühlten Zonen wird mit der Berechung der Energiebedarf für die Kühlung ausgewiesen.
Im MINERGIE®-Standard muss nicht der Bedarf für eine Kühlung nachgewiesen werden, sondern dass ein guter sommerlicher Wärmeschutz (mit oder ohne Kühlung) gewährleistet ist.
Der Energiebedarf für Kühlung wird im gewichteten Energiebedarf eingerechnet. Der Grenzwert Minergie ist unabhängig davon ob gekühlt wird oder nicht.
Es ist zu beachten, dass die Definitionen und Begriffe gemäss SIA 382/1 verwendet werden. So wird mit dem Glasanteil gerechnet und nicht mit dem Fensteranteil. Der Glasanteil bezieht sich auf die Fassadenfläche (und nicht auf die Energiebezugsfläche). Die g-Werte gelten für Verglasung und Sonnenschutz.
2 Variante 1: Globalbeurteilung von Standardfällen
Für häufige Fälle werden Rahmenbedingungen aufgeführt, bei denen eine Kühlung nicht erforderlich ist. Für all diese Fälle wird vorausgesetzt dass gleichzeitig die folgenden Bedingungen eingehalten werden:
§ Keine Oblichter oder Dachflächenfenster mit Glasflächen > 0.5 m2;
§ Aussenliegender beweglicher Sonnenschutz mit Rollläden oder Rafflamellenstoren (g-Wert max. 0,1);
§ Eine Nachauskühlung mit Fensterlüftung ist möglich;
§ Die internen Wärmelasten sind nicht höher als die Standardwerte im Merkblatt SIA 2024.
Als Standardfälle gelten Situationen, bei denen eine der folgenden Beschreibungen zutrifft und gleichzeitig alle obigen Bedingungen eingehalten werden:
§ Wohnen (Ein- und Mehrfamilienhäuser) mit Betondecken die zu min. 80% frei sind.
Räume mit nur einer Fassade und einem Glasanteil von <70%.
§ Wohnen (Ein- und Mehrfamilienhäuser) mit Betondecken die zu min. 80% frei sind.
Eckzimmer mit einem Glasanteil von <50% pro Fassade.
§ Wohnen (Ein- und Mehrfamilienhäuser), 1 Fassade oder Eckzimmer. Holzdecke und Zementunterlagsboden mit min. 6 cm oder Anhydrit min. 5 cm Stärke:
Räume mit einem Glasanteil von < 40%
§ Wohnen (Ein- und Mehrfamilienhäuser) Räume mit 1 Fassade, Betondecke (>80% frei) oder Zement-unterlagsboden mit min. 6 cm oder Anhydrit min. 5 cmStärke. Süd- Orientierung und Verschattung durch Balkon von min. 1 m Tiefe. Räume mit einem Glasanteil von <100%
§ Einzelbüros, Gruppenbüros und Sitzungszimmer mit nur einer Fassade.
Die Räume haben Betondecken, die zu min. 80% frei sind.
Der Glasanteil beträgt max. 50% und der Sonnenschutz ist automatisch gesteuert.
§ Einzelbüro, Gruppenbüro, Sitzungszimmer als Eckzimmer.
Die Räume haben Betondecken, die zu min. 80% frei sind.
Der Glasanteil beträgt max. 35% und der Sonnenschutz ist automatisch gesteuert.
§ Lager mit geringen internen Wärmelasten.
Die Beschreibungen müssen für den ungünstigsten Raum in der Zone (z.B. der Raum mit dem höchsten Glasanteil) zutreffen.
3 Variante 2: Nachweis gemäss SIA 382/1
Auf den zweiten Register wird ein Hilfstool zur Verfügung gestellt, mit dem Fälle geprüft werden können, die nicht den Standardfällen entsprechen.
Beim Erfüllen der Kriterien ist keine Kühlung erforderlich.
3.1 Sonneschutz
Der maximal zulässige g-Wert von Fassadenfenstern wird gemäss SIA 382/1, Ziffern 2.1.3.1 bis 2.1.3.3 berechnet.
Der maximal zulässige g-Wert von Oblichtern wird gemäss SIA 382/1, Ziffer 2.1.3.4 berechnet.
In Anlehnung an SIA 382/1, Ziffer 2.1.3.5 darf in keinem Raum eine der folgenden Anordnungen von Glasflächen vorhanden sein:
§ Gegenüberliegende Fassaden von weniger als 10 m Abstand. Ausser wenn der Glasanteil der Nord-, Nordost- resp. Nordwestfassade unter 10% liegt*.
§ Drei und mehr Fassaden. Ausser wenn der Glasanteil der 3. Fassade unter 10% liegt*.
§ Fassadenfenster und Oblichter.
* auch bei den kleinen Glasflächen müssen die Anforderungen an den g-Wert gemäss SIA 382/1 eingehalten werden.
Gemäss SIA 382/1, Ziffern 2.3.1.9 und 2.3.1.10 wird eine minimale Windfestigkeit des Sonnenschutzes gefordert. Im schweizerischen Mittelland bedeutet dies vereinfacht, dass der Sonnenschutz bis zu einer Windgeschwindigkeit von 75 km/h (Böenspitze, üblicher Einstellwert Windwächter) in abgesenkter Stellung verbleiben kann.
3.2 Wärmespeicherfähigkeit
Die wirksame, auf die Nettogeschossfläche bezogene Wärmespeicherkapazität CR/ANGF muss mindestens 30 Wh/m2K betragen. Die Berechnung muss mit dem Tool SIA 382/1 Wärmekapazität durchgeführt werden. Das Tool ist auf Homepage www.energycodes.ch erhältlich.
Die Anforderung an die Wärmespeicherfähigkeit gilt auch ohne Berechnung als erfüllt, wenn eines der folgenden Kriterien erfüllt ist.
§ Betondecken, die zu mindestens 80% frei sind;
§ Wohnungen mit Zement- oder Anhydritunterlagsböden mit einer Stärke von min. 6 cm.
3.3 Interne Wärmequellen und Fensterlüftung
Gemäss SIA 382/1, Ziffer 4.4.3 kann die Notwendigkeit einer Kühlung anhand der internen Wärmequellen und der (zusätzlich zur mechanischen Lüftung) vorhandenen Möglichkeit einer Fensterlüftung beurteilt werden.
Für die Nutzungen Wohnen (EFH und MFH), Einzelbüros, Gruppenbüros und Sitzungszimmer ist eine Kühlung nicht notwendig, wenn sowohl am Tag wie auch in der Nacht eine Fensterlüftung möglich ist. Voraussetzung ist, dass die baulichen Anforderungen (Sonnenschutz und Speichermasse) gemäss SIA 382/1 eingehalten sind.
Für eine Nachauskühlung mit Fensterlüftung ist in Wohnungen gemäss Merkblatt SIA 2023 folgende wirksame Querschnittsfläche erforderlich:
§ Für einseitige Lüftung mindestens 2 – 3% der Bodenfläche.
§ Für Querlüftung mindestens 1 – 2% der Bodenfläche.
Bemerkung: Vor allem bei einseitiger Lüftung sind Kippfenster oft nicht genügend.
4 Variante 3: Berechnung mit dem Tool SIA 380/4 Klima
4.1 Hohe sommerliche Raumlufttemperaturen
Die vertiefte Beurteilung der Notwendigkeit einer Kühlung muss mittels einer fachgerechten Berechnung erfolgen, wenn die baulichen Anforderungen nicht erfüllt sind oder wenn keine Nachtauskühlung mit Fensterlüftung möglich ist. Die Berechnung kann aber auch jederzeit freiwillig durchgeführt werden.
Im MINERGIE®-Standard erfolgen die Berechnung und der Nachweis mit dem Tool SIA 380/4 Klima: www.energycodes.ch
Die Berechnung der sommerlichen Raumlufttemperaturen muss mindestens für kritische Räume (z.B. Eckräume, Räume mit Oblichtern) durchgeführt werden.
4.2 Kühlung
Aus Sicht des MINERGIE®-Standard ist eine Kühlung in allen Gebäudekategorien ohne Nachweis möglich. Die kantonalen Energievorschriften gehen aber vor und sind immer massgebend.
Im MINERGIE®-Standard wird eine Kühlung verlangt, wenn hohe sommerliche Rumlufttemperaturen zu erwarten sind (s. SIA 382/1 Ziffer 4.4.4). Der Energiebedarf für Kühlung und Befeuchtung ist mit dem Tool SIA 380/4 Klima zu berechnen.
Bei der Berechnung des Kühlenergiebedarfs müssen alle Räume berücksichtigt werden die gekühlt werden. In der Regel soll der gesamte Energiebedarf (eines Gebäudes oder min einer Zone) für die Luftförderung und Kühlung mit dem Tool SIA 380/4 Klima berechnet werden.

## Instructions (hidden)
Protection thermique estivale et refroidissement
Conformément au règlement MINERGIE® la garantie du confort estival doit être vérifiée sur la base de critères établis. L’évaluation et le justificatif se réfèrent à la norme SIA 382/1.
La justification de la protection thermique estivale se base sur la déclaration du requérant. L'office de certification peut, lors du contrôle du dossier ou lors des visites de chantier, demander des justificatifs détaillés.
1 Aspects généraux
La déclaration de protection thermique estivale pour le justificatif MINERGIE® se fait au moyen d’une feuille de calcul spéciale. Trois variantes sont à choix :
§ Variante 1: Justification globale pour des cas standard
La déclaration indique si des critères définis sont respectés dans les pièces d’une zone. Si c’est le cas il n’est pas nécessaire d’installer un système de refroidissement ou de présenter un justificatif détaillé.
§ Variante 2: Justification externe selon SIA 382/1
Le respect des critères pour éviter des températures estivales élevées de l’air intérieur est décrit et documenté en annexe.
§ Variante 3: Calcul selon SIA 380/4 Climatisation
Un calcul selon SIA 380/4 Climatisation justifie l’absence de températures estivales élevées de l’air intérieur. Dans les zones refroidies les besoins d’énergie de refroidissement sont justifiés par un calcul.
Pour le standard MINERGIE® ce n’est pas le besoin d’un système de refroidissement qui doit être justifié mais une bonne protection thermique estivale (avec ou sans système de refroidissement).
Les besoins d’énergie de refroidissement sont calculés dans les besoins d’énergie pondérés. La valeur limite MINERGIE® ne dépend pas de la présence d’un système de refroidissement.
Remarque : pour les définitions et les termes utilisés c’est SIA 382/1 qui fait foi. Ainsi par exemple les calculs se font avec les surfaces vitrées et pas avec les surfaces de fenêtre. La part vitrée se rapporte à la surface de la façade (et pas à la surface de référence énergétique). Le coefficient g est valable pour le vitrage et la protection solaire.
2 Variante 1: Justification globale pour des cas standard
Pour les cas fréquents des conditions cadres sont décrites pour lesquelles un système de refroidissement n’est pas nécessaire. La justification globale est valable pour les zones qui respectent les exigences suivantes (tous les locaux) :
§ Pas de lanterneau ou pas des fenêtres de toiture avec des surfaces vitrées > 0.5 m2;
§ Protection solaire mobile extérieure avec volet roulant ou store à lamelles (coeff. g max 0,1)
§ Rafraîchissement nocturne par les fenêtres ;
§ Charges internes pas plus élevées que les valeurs standard du cahier technique SIA 2024.
Sont considérés cas standard des situations qui correspondent à un des critères suivants et qui respectent toutes les conditions énumérées ci-dessus :
§ Habitation individuelle ou collective avec plafond en béton apparent à >80%.
Local avec une seule façade et surface vitrée <70%.
§ Habitation individuelle ou collective avec plafond en béton apparent à >80%.
Pièce d’angle et taux de surface vitrée de chaque façade <50%.
§ Habitation (individuelle ou collective), pièce avec 1 ou 2 façades et dalle en bois avec chape ciment (min. 6 cm) ou anhydrite (min. 5 cm):
Pièces avec taux de surface vitrée <40%.
§ Habitation (individuelle ou collective), pièce avec 1 façade, plafond béton (min. 80% apparent) ou chape ciment (min. 6 cm) ou anhydrite (min. 5 cm); orientation sud et ombrage par un balcon d’au moins un mètre de profondeur: Le taux de surface vitrée <100%.
§ Bureau (individuel ou paysagé), salle de réunion avec une seule façade.
Plafond en béton apparent à >80%.
Le taux de surface vitrée est de 50% max. et il y a une régulation automatique des protections solaires.
§ Bureau (individuel ou paysagé) ou salle de réunion avec 2 façades.
Plafond en béton apparent à >80%.
Le taux de surface vitrée est de 35% max. et il y a une régulation automatique des protections solaires.
§ Dépôt avec faibles charges internes.
Les critères doivent être applicables à la pièce la plus défavorable de la zone (par ex. la pièce à la surface vitrée la plus élevée).
3 Variante 2: Justification selon SIA 382/1
Sur la deuxième feuille de calcul se trouve un outil de justification pour les situations qui ne correspondent pas au cas standard.
Si les critères sont satisfaits un système de refroidissement n’est pas nécessaire.
3.1 Protection solaire
Le coefficient g maximal autorisé pour les fenêtres de façade est calculé selon SIA 382/1, chap. 2.1.3.1 - 2.1.3.3.
Le coefficient g maximal autorisé pour lanterneau est calculé selon SIA 382/1, chap. 2.1.3.4.
Conformément à SIA 382/1, chap. 2.1.3.5 les dispositions suivantes de surfaces vitrées ne sont pas autorisées (dans aucune pièce) :
§ Aucun local n’a une façade opposée à moins de 10m. Exception : le taux de surface vitrée orientée au nord, nord-est et nord-ouest représente moins de 10%*.
§ Trois façades ou plus. Exception : taux de surface vitrée de la 3ème façade <10%*.
§ Vitrages en façade et lanterneaux.
* Les exigences imposées au coefficient g selon SIA 382/1 doivent être respectées également pour les petites surfaces vitrées.
Selon SIA 382/1, chap. 2.3.1.9 et 2.3.1.10 les dispositifs de protection solaire doivent offrir une résistance minimale au vent. Sur le plateau suisse ceux-ci doivent pouvoir résister à des vents de 75 km/h (rafales maximales, valeur habituelle des indicateurs de vent) en position déployée.
.
3.2 Capacité thermique
La capacité thermique effective rapportée à la surface nette au plancher CR/ASN est d’au moins 30 Wh/m2K. Le calcul se fait selon SIA 382/1 annexe E. L'outil de calcul "SIA 382/1 Wärmekapazität" (disponible sur le site www.energycodes.ch, en allemand, payant) peut aussi être utilisé.
L’exigence imposée à la capacité thermique est considérée comme satisfaite sans calcul lorsque les critères suivants sont remplis :
§ Plafond en béton apparent à >80% ;
§ Logement avec chape de ciment d’au moins 6 cm d’épaisseur.
3.3 Charges thermiques internes et aération par les fenêtres
Selon SIA 382/1, chap. 4.4.3 la nécessité d’un système de refroidissement est évaluée en fonction de la présence de charges internes et de la possibilité d’aérer par les fenêtres (en plus de l’aération mécanique).
Pour les utilisations habitation individuelle et collective, bureau individuel et paysagé et salles de réunion, un système de refroidissement n’est pas nécessaire si l’aération par les fenêtres est possible nuit et jour, à condition de respecter les exigences de la construction (protection solaire et masse d’accumulation) selon SIA 382/1.
Pour qu’un rafraîchissement nocturne par l’ouverture des fenêtres soit accepté dans les habitations, les surfaces effectives suivantes sont imposées par SIA 2023 :
§ Pour une aération unilatérale minimum 2 – 3% de la surface du sol.
§ Pour une aération croisée 1 – 2% de la surface du sol.
Remarque : les fenêtres à bascule ne suffisent souvent pas pour une aération unilatérale.
4 Variante 3: Calcul selon SIA 380/4 Climatisation
4.1 Températures estivales élevées de l’air intérieur
Lorsque les exigences de construction ne sont pas satisfaites ou que l’aération nocturne par les fenêtres n’est pas possible, la nécessité d’un système de refroidissement doit être évaluée soigneusement au moyen d’un calcul approprié. Le calcul peut néanmoins aussi être effectué facultativement à tout moment.
Dans le standard MINERGIE® le calcul et le justificatif sont effectués selon la norme SIA 380/4 chapitre Ventilation/climatisation. L'outil de calcul "Klimatisierung" (disponible sur le site www.energycodes.ch, en allemand, payant) peut aussi être utilisé.
Le calcul des températures estivales de l’air intérieur doit être effectué au minimum pour les pièces critiques (par ex. pièces d’angle, locaux avec lanterneau).
4.2 Refroidissement
Du point de vue du standard MINERGIE® il est possible d’intégrer un système de refroidissement dans toutes les catégories de bâtiment sans obligation de justification. Mais les prescriptions cantonales ont la priorité et sont toujours déterminantes.
Le standard MINERGIE® exige un système de refroidissement lorsque des températures élevées de l’air intérieur sont attendues en été (voir SIA 382/1 chap. 4.4.4). Les besoins d’énergie pour le refroidissement et l’humidification sont à calculer selon SIA 380/4.
Le standard MINERGIE® exige un système de refroidissement lorsque des températures élevées de l’air intérieur sont attendues en été (voir SIA 382/1 chap. 4.4.4). Les besoins d’énergie pour le refroidissement et l’humidification sont à calculer selon SIA 380/4.

## Guida all'uso (hidden)
Protezione termica estiva e raffreddamento
Conformemente al regolamento MINERGIE®, la garanzia del benessere estivo deve essere verificata sulla base di criteri stabiliti. La valutazione e il formulario fanno riferimanto alla norma SIA 382/1.
La verifica della protezione termica estiva, si basa sull'auto-dichiarazione del richiedente. Il centro certificazione MINERGIE®, nell'ambito della certificazione o durante le verifiche a campione, può richiedere ulteriori documenti di dettaglio.
1 Aspetti generali
La dichiarazione della protezione termica estiva nel formulario di verifica MINERGIE®, avviene tramite una rubrica separata (estate), nella quale si può scegliere tra 3 varianti:
§ Variante 1: valutazione globale di casi standard
Viene dichiarato che in tutti i locali siano rispettati determinati criteri. Se è il caso, non è necessario istallare un sistema di raffreddamento con la rispettiva verifica.
§ Variante 2: verifica esterna dei criteri secondo SIA 382/1
Il rispetto dei criteri, per evitare delle temperature elevate dell'aria interna nel periodo estivo, deve essere descritto e documentato in allegato.
§ Variante 3: calcolo secondo SIA 380/4 climatizzazione
Un calcolo secondo SIA 380/4 giustifica l'assenza di temperature elevate dell'aria interna. Nelle zone climatizzate, i bisogni d'energia di raffreddamento devono essere giustificati attraverso un calcolo.
Per lo standard MINERGIE® non è il bisogno di un sistema di raffreddamento che deve essere giustificato, ma una buona protezione termica estiva (con o senza sistema di raffreddamento).
Il fabbisogno di energia per il raffreddamento è calcolato nel fabbisongo totale ponderato. Il valore limite indice MINERGIE® non dipende dalla presenza di un sistema di raffreddamento.
Nota: per le definizioni e i termini usati, fa stato la SIA 382/1. Per esempio i calcoli si eseguono con le superfici vetrate e non con le superfici delle finestre. La quota vetrata si rapporta con la superficie della facciata (e non alla superficie di riferimento energetico). Il coefficiente g considera il vetro e la protezione solare.
2 Variante 1: verifica globale per casi standard
Per casi frequenti, sono descritte delle condizioni, per le quali un raffreddamento non è necessario. Per tutti questi casi, la verifica globale è valida per le zone che rispettano le seguenti esigenze (in tutti i locali):
§ Nessun lucernario o finestre per tetti con superfici vetrate > 0.5 m2;
§ Schermatura solare esterna mobile tramite tapparella o lamella (coeff. g massimo 0,1);
§ Raffrescamento notturno tramite finestre;
§ Carichi interni non superiori ai valori standard secondo quaderno tecnico SIA 2024;
Sono considerati casi standard, tutte le situazioni che corrispondono a uno dei seguenti criteri e che rispettano tutte le condizioni elencate sopra:
§ Abitazioni (mono- e plurifamiliari) con soletta in calcestruzzo libera oltre l'80%.
1 facciata e percentuale di vetro < 70%
§ Abitazioni (mono- e plurifamiliari) con soletta in calcestruzzo libera oltre l'80%.
locali ad angolo e percentuale di vetro per facciata < 50%
§ Abitazioni (mono- e plurifamiliari) con 1 facciata o locali ad angolo:
soletta in legno e betoncino con minimo 6 cm di spessore o anidrite con 5 cm di spessore, percentuale di vetro < 40%.
§ Abitazioni (mono- e plurifamiliare), locale orientato a sud con una sola facciata, ombreggiamento mediante balcone con minimo 1 m di profondità, soletta in calcestruzzo libera oltre l'80% o betoncino con minimo 6 cm di spessore o anidrite con 5 cm di spessore, percentuale di vetro < 100%.
§ Uffici singoli e non e sale riunioni con 1 facciata:
soletta in calcestruzzo libera oltre l'80%
percentuale di vetro < 50% e regolazione automatica della schermatura solare
§ Uffici singoli e non e sale riunioni quale locale ad angelo:
soletta in calcestruzzo libera oltre l'80%
percentuale di vetro < 35% e regolazione automatica della schermatura solare
§ Magazzino con bassi carichi di calore interni
I criteri devono essere soddisfatti nel locale più critico della zona (per esempio il locale con la superficie vetrata più elevata).
3 Variante 2: verifica secondo SIA 382/1
Sul secondo foglio si trova lo strumetno di verifica per i casi che non soddisfano la variante 1.
Se i criteri sono soddisfati un sistema di raffreddamento non è necessario.
3.1 Schermatura solare
Il coefficiente g massimo autorizzato per le finestre della facciata è calcolato secondo SIA 382/1, cifre 2.1.3.1 - 2.1.3.3.
Il coefficiente g massimo autorizzato per i lucernari è calcolato secondo SIA 382/1, cifra 2.1.3.4.
Conformemente alla SIA 382/1 cifra 2.1.3.5, le seguenti disposizioni delle superfici vetrate non sono ammesse (in nessun locale):
§ Nessun locale ha facciate opposte (a meno di 10 m). Eccezione: il tasso di superficie vetrata orientata a nord, nord-est e nord-ovest rappresenta meno del 10%*
§ Tre o più facciate contro esterno. Eccezione: tasso di superficie vetrata della terza facciata < 10%*
§ Vetrate in facciata e lucernari
* le esigenze imposte al coefficiente g secondo SIA 382/1 devono essere rispettate anche per le piccole superfici vetrate.
Secondo SIA 382/1, cifre 2.3.1.9 e 2.3.1.10, i dispositivi di schermatura solare devono offrire una resistenza minima al vento. Ciò significa che quest'ultimi devono poter resistere a dei venti di 75 km/h (raffiche massime valore abituale degli indicatori del vento) in posizione spiegata.
3.2 Capacità termica
La capacità termica effettiva rapportata alla superficie netta del piano CR/ANGF deve essere almeno 30 Wh/(m2K) (calcolo secondo SIA 382/1, allegato E). Il calcolo va effettuato tramite il programma "SIA 382/1 Wärmekapazität", disponibile sul sito www.energycodes.ch in lingua tedesca.
L'esigenza imposta alla capacità termica è considerata come soddisfatta, anche senza calcolo, quando i seguenti criteri sono soddisfatti:
§ soletta in calcestruzzo libera oltre l' 80%
§ abitazioni con betoncino o anidrite con minimo 6 cm di spessore
3.3 Carichi interni e aerazione attraverso le finestre
Secondo SIA 382/1 cifra 4.4.3, la necessità di un sistema di raffreddamento è valutata in funzione dei carichi interni e dalla possibilità di arieggiare attraverso le finestre (oltre all'aerazione meccanica).
Per utilizzi in abitazioni mono- e plurifamiliari, singoli uffici e non e sale riunioni, un sistema di raffreddamento non è necessario se l'aerazione attraverso le finestre è possibile notte e giorno, a condizione di rispettare le esigenze della costruzione (schermatura solare e capacità termica) secondo SIA 382/1.
Per un raffrescamento attraverso l'apertura delle finestre, nelle abitazioni, le superfici delle finestre sono imposte dalla SIA 2023 e devono rispetare i seguenti criteri:
§ Per un'aerazione unilaterale almeno 2-3% della superficie del suolo
§ Per un'aerazione trasversale almeno 1-2 % della superficie del suolo
Annotazione: soprattutto per un'aerazione unilaterale, le finestre a bilico non sono sufficienti.
4 Variante 3: verifica tramite SIA 380/4 climatizzazione
4.1 Temperature estive elevate dell'aria interna
Se le esigenze costruttive poste dalle precedenti varianti non sono soddisfate, la necessità di un sistema di raffreddamento deve essere valutata con cura per mezzo di un calcolo appropriato. Il calcolo può essere effettuato liberamente anche se non necessario.
Nello standard MINERGIE® la verifica viene effettuata tramite la norma SIA 380/4 capitolo Ventilazione / climatizzazione. Il calcolo va effettuato tramite il programma "Klimatisierung", disponibile sul sito www.energiecodes.ch in lingua tedesca.
Il calcolo delle temperature estive dell'aria interna deve essere eseguito almeno per i locali critici (per esempio: locali ad angolo, locali con lucernari,..)
4.2 Raffreddamento
Lo standard MINERGIE® permette un sistema di raffreddamento in tutte le categorie di edificio senza obbligo di giustificativi. Le prescrizioni cantonali hanno però la priorità e sono sempre determinanti.
Lo standard MINERGIE® esige un sistema di raffreddamento quando si verificano alte temperature nei locali in estate (vedere SIA 382/1 cifra 4.4.4). I bisogni di energia per il raffreddamento e l'umidificazione sono da calcolare secondo SIA 380/4.
Bei der Berechnung des Kühlenergiebedarfs müssen alle Räume berücksichtigt werden die gekühlt werden. In der Regel soll der gesamte Energiebedarf (eines Gebäudes oder min einer Zone) für die Luftförderung und Kühlung mit dem Tool SIA 380/4 Klima berechnet werden.

## Sprache SoWS (hidden)
Zelle | Gewählte Sprache | Deutsch | francais | italiano
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
B2 | Sommerlicher Wärmeschutz im MINERGIE®-Standard | Sommerlicher Wärmeschutz im MINERGIE®-Standard | Protection thermique estivale dans le standard MINERGIE | italiano
| für MINERGIE®-/-P®-Nachweis Version 9 | für MINERGIE®-/-P®-Nachweis Version 9 | pour justificatif MINERGIE®/-P® version 9
| Objekt: | Objekt: | Objet: | Oggetto:
| Strasse / Nr: | Strasse / Nr: | Rue, n°: | Via , n°:
| Postleitzahl: | Postleitzahl: | NPA: | NAP:
| Ort: | Ort: | Lieu: | Luogo:
| Der Nachweis des sommerlichen Wärmeschutzes ist eine Selbstdeklaration des Antragstellers. | Der Nachweis des sommerlichen Wärmeschutzes ist eine Selbstdeklaration des Antragstellers. | La justification de la protection thermique estivale se base sur la déclaration du requérant.
| Die Zertifizierungsstelle kann im Rahmen der Zertifizierung oder bei Stichproben detaillierte Unterlagen verlangen. | Die Zertifizierungsstelle kann im Rahmen der Zertifizierung oder bei Stichproben detaillierte Unterlagen verlangen. | L'office de certification peut, lors du contrôle du dossier ou lors des visites de chantier, demander des justificatifs détaillés. | italiano
| Der Glasanteil bezieht sich immer auf die Fassadenfläche (NICHT Energiebezugsfläche). | Der Glasanteil bezieht sich immer auf die Fassadenfläche (NICHT Energiebezugsfläche). | La part vitrée se rapporte toujours à la surface de la façade (PAS à la surface de référence énergétique). | italiano
| Die Glasflächen sind kleiner als die Fensterflächen (um den Betrag des Rahmenanteils) | Die Glasflächen sind kleiner als die Fensterflächen (um den Betrag des Rahmenanteils) | Les surfaces vitrées sont inférieures aux surfaces de fenêtres (déduction des cadres). | italiano
| Variante 1: Globalbeurteilung von Standardfällen für die Nutzungen Wohnen, Einzelbüro, Gruppenbüro, Sitzungszimmer und Lager (ohne Kühlung) | Variante 1: Globalbeurteilung von Standardfällen für die Nutzungen Wohnen, Einzelbüro, Gruppenbüro, Sitzungszimmer und Lager (ohne Kühlung) | Variante 1: Justification globale pour des cas standard: habitation, bureau (individuel ou paysagé), salle de réunion et dépôt (sans refroidissement)
| Die Globalbeurteilung gilt für Zonen in denen in allen Räumen folgende Bedingungen eingehalten sind: | Die Globalbeurteilung gilt für Zonen in denen in allen Räumen folgende Bedingungen eingehalten sind: | La justification globale est valable pour les zones dans lesquelles les exigences suivantes sont respectées pour tous les locaux:
| - keine Oblichter; | - keine Oblichter; | - pas de lanterneau;
| - aussenliegender beweglicher Sonnenschutz mit Rollläden oder Rafflamellenstoren; | - aussenliegender beweglicher Sonnenschutz mit Rollläden oder Rafflamellenstoren; | - protection solaire mobile extérieure: volet roulant ou store à lamelles;
| - Nachtauskühlung mit Fensterlüftung ist möglich; | - Nachtauskühlung mit Fensterlüftung ist möglich; | - rafraîchissement nocturne par les fenêtres;
| - interne Wärmelasten nicht höher als die Standardwerte im Merkblatt SIA 2024. | - interne Wärmelasten nicht höher als die Standardwerte im Merkblatt SIA 2024. | - charges internes pas plus élevées que la valeur standard du cahier technique SIA 2024.
| Zone | Zone | Zone | italiano
| Erfüllen die Räume in den Zone die Kriterien? | Erfüllen die Räume in den Zone die Kriterien? | Les locaux de cette zone satisfont-ils les critères? | italiano
| Wohnen (EFH, MFH), Räume mit 1 Fassade, Betondecke (>80% frei): - Glasanteil <70% | Wohnen (EFH, MFH), Räume mit 1 Fassade, Betondecke (>80% frei): - Glasanteil <70% | Habitation individuelle ou collective avec plafond en béton apparent à >80%: - 1 façade et taux de surface vitrée <70%
| Wohnen (EFH,MFH), Eckzimmer; Betondecke (>80% frei): - Glasanteil pro Fassade <50% | Wohnen (EFH,MFH), Eckzimmer; Betondecke (>80% frei): - Glasanteil pro Fassade <50% | Habitation individuelle ou collective avec plafond en béton apparent à >80%: - pièce d'angle et taux de surface vitrée de chaque façade <50%
| Wohnen (EFH und MFH), 1 Fassade oder Eckzimmer; Holzdecke mit Zementunterlagsboden mit min. 6 cm Stärke: - Glasanteil <40% | Wohnen (EFH und MFH), 1 Fassade oder Eckzimmer; Holzdecke mit Zementunterlagsboden mit min. 6 cm Stärke: - Glasanteil <40% | Habitation individuelle ou collective avec dalle en bois: - chape ciment d'au moins 6 cm d'épaisseur; - taux de surface vitrée <40%
| Wohnen (EFH, MFH), Räume mit 1 Fassade, Betondecke (>80% frei) oder Zementunterlagsboden mit min. 6 cm Stärke: - Süd-Orientierung und Verschattung durch Balkon von min. 1 m Tiefe. | Wohnen (EFH, MFH), Räume mit 1 Fassade, Betondecke (>80% frei) oder Zementunterlagsboden mit min. 6 cm Stärke: - Süd-Orientierung und Verschattung durch Balkon von min. 1 m Tiefe. | Habitation individuelle ou collective, pièce orientée au sud avec 1 façade: - ombrage par un balcon d'au moins 1 m de profondeur; - dalle béton ou chape ciment d'au moins 6 cm d'épaisseur;
| Einzelbüro, Gruppenbüro, Sitzungszimmer mit 1 Fassade, Betondecke (<80% frei): - Glasanteil <50% und automat. Steuerung des Sonnenschutzes | Einzelbüro, Gruppenbüro, Sitzungszimmer mit 1 Fassade, Betondecke (<80% frei): - Glasanteil <50% und automat. Steuerung des Sonnenschutzes | Bureau (individuel ou paysagé), salle de réunion avec 1 façade: - plafond en béton apparent à >80%: - taux de surface vitrée <50% et régulation automatique des protections solaires
| Lager mit geringen internen Wärmelasten | Lager mit geringen internen Wärmelasten | Dépôt avec faibles charges internes
| "n.a.": Nicht vorhanden. Ein solcher Raumtyp existiert nicht. "ja": Ein solcher Raumtyp ist vorhanden und alle Kriterien sind erfüllt. "nein": Ein solcher Raumtyp ist vorhanden, aber die Kriterien sind nicht erfüllt (z.B. zu hoher Glasanteil) | "n.a.": Nicht vorhanden. Ein solcher Raumtyp existiert nicht. "ja": Ein solcher Raumtyp ist vorhanden und alle Kriterien sind erfüllt. "nein": Ein solcher Raumtyp ist vorhanden, aber die Kriterien sind nicht erfüllt (z.B. zu hoher Glasanteil) | "n.a": non applicable. Un tel type de local n'existe pas. "oui": Il y a un local de ce type et tous les critères sont remplis. "non": Il y a un local de ce type mais tous les critères ne sont pas remplis (p.ex. taux de surface vitrée trop élevé)
| Variante 2: Externer Nachweis der Kriterien gemäss SIA382/1 (ohne Kühlung) | Variante 2: Externer Nachweis der Kriterien gemäss SIA382/1 (ohne Kühlung) | Variante 2: justification externe des critères selon SIA 382/1 (sans refroidissement) | italiano
| Die Erfüllung dieser Kriterien wird in Beilagen beschrieben und dokumentiert. | Die Erfüllung dieser Kriterien wird in Beilagen beschrieben und dokumentiert. | Le respect de ces critères est décrit et documenté en annexe. | italiano
| SIA 382/1 | SIA 382/1 | SIA 382/1 chiffre | italiano
| Zone | Zone | Zone
| Zif. 2.1.3 | Zif. 2.1.3 | ch. 2.1.3 | italiano
| Die Anforderungen an den Sonnenschutz sind erfüllt. | Die Anforderungen an den Sonnenschutz sind erfüllt. | Les exigences de protection solaire sont remplies.
| Zif. 2.1.4 | Zif. 2.1.4 | ch. 2.1.4 | italiano
| Der Anforderungen an die Wärmespeicherfähigkeit sind erfüllt. Berechnung mit Tool SIA 382/1 Wärmekapazität (www.energycodes.ch) | Der Anforderungen an die Wärmespeicherfähigkeit sind erfüllt. Berechnung mit Tool SIA 382/1 Wärmekapazität (www.energycodes.ch) | Les exigences de capacité thermique sont remplies. Calcul selon SIA 382/1, annexe E (www.energycodes.ch).
| Zif.4.4.3 | Zif.4.4.3 | ch. 4.4.3 | italiano
| Die internen Wärmelasten sind so tief, dass sie mit Fensterlüftung abgeführt werden können. | Die internen Wärmelasten sind so tief, dass sie mit Fensterlüftung abgeführt werden können. | Les charges internes sont suffisamment basses pour être évacués par l'aération par les fenêtres.
| Bemerkungen zum externen Nachweis (Art, Beilage, z.B. Hilfskriterien gemäss Anwendungshilfe): | Bemerkungen zum externen Nachweis (Art, Beilage, z.B. Hilfskriterien gemäss Anwendungshilfe): | Remarques concernant la justification externe (manière, annexes, par ex. critères de choix selon aide à l'utilisation): | italiano
| Variante 3: Berechnung mit Tool SIA 380/4 Klimatisierung | Variante 3: Berechnung mit Tool SIA 380/4 Klimatisierung | Variante 3: calcul selon SIA 380/4 Climatisation | italiano
| Zone | Zone | Zone
| Die sommerlichen Raumlufttemperaturen wurden gemäss SIA 382/1, Zif. 4.4.4 berechnet. Die Grenzwertkurve wird ohne Kühlung an weniger als 100 h überschritten. | Die sommerlichen Raumlufttemperaturen wurden gemäss SIA 382/1, Zif. 4.4.4 berechnet. Die Grenzwertkurve wird ohne Kühlung an weniger als 100 h überschritten. | Les températures de l'air intérieur en été sont calculées selon SIA 382/1 chiffre 4.4.4. La courbe limite, sans refroidissement, est dépassée moins de 100 h.
| Die Zone ist gekühlt und der Energiebedarf wurde berechnet. Es treten keinen hohen sommerlichen Raumlufttemperaturen auf. | Die Zone ist gekühlt und der Energiebedarf wurde berechnet. Es treten keinen hohen sommerlichen Raumlufttemperaturen auf. | La zone est refroidie et les besoins en énergie sont calculés. Il n'y a aucune température trop élevée en été.
|  |  | francais | italiano
|  |  | francais | italiano
| Gemäss Deklaration sind Anforderungen an den sommerlichen Wärmeschutz erfüllt. | Gemäss Deklaration sind Anforderungen an den sommerlichen Wärmeschutz erfüllt. | Selon cette déclaration, les exigences pour la protection thermique estivale sont remplies.
| n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
| ja | ja | oui | Sì
| nein | nein | non | No
| ja | ja | oui | Sì
| nein | nein | non | No
| Sommerlicher Wärmeschutz im MINERGIE®-Standard | Sommerlicher Wärmeschutz im MINERGIE®-Standard | Protection thermique estivale dans le standard MINERGIE® | Protezione termica estiva secondo standard MINERGIE®
| für MINERGIE®-/-P®-/-A®-Nachweis Version 14 (Zusatzblatt für Variante 2) | für MINERGIE®-/-P®-/-A®-Nachweis Version 14 (Zusatzblatt für Variante 2) | pour justificatif MINERGIE®/-P®/-A® version 14 | versione 14 per lo standard MINERGIE®-/-P®/-A®,
| Beurteilung nach Kriterien gemäss SIA 382/1 | Beurteilung nach Kriterien gemäss SIA 382/1 | Justification d'après des critères selon SIA 382/1 | verifica secondo i criteri della norma SIA 382/1
| Objekt: | Objekt: | Objet: | Oggetto:
| Strasse / Nr: | Strasse / Nr: | Rue, n°: | Via , n°:
| Postleitzahl: | Postleitzahl: | NPA: | NAP:
| Ort | Ort | Lieu: | Luogo:
| Zone | Zone | Zone | Zone:
| maximaler g-Wert von Fassadenfenstern gemäss SIA 382/1, Ziffern 2.1.3.1 bis 2.1.3.3 | maximaler g-Wert von Fassadenfenstern gemäss SIA 382/1, Ziffern 2.1.3.1 bis 2.1.3.3 | Coefficient g maximal des fenêtres en façade selon SIA 382/1, chiffres 2.1.3.1 à 2.1.3.3 | Coefficiente g massimo delle finestre in facciata secondo la norma SIA 382/1, cifre da 2.1.3.1 a 2.1.3.3
| Kritischer Raum | Kritischer Raum | Local critique | Locale critico
| Fassade 1: Orientierung | Fassade 1: Orientierung | Façade 1: orientation | Facciata 1: orientamento
| Reflexion von Nachbarfassaden (bei N, NE oder NW) | Reflexion von Nachbarfassaden (bei N, NE oder NW) | Réfléchissement de façades voisines (si N, NE ou NW) | Riflesso delle facciate vicine (se N, NE o NO) | N, NE, NO, E, SE, S, SO, O
| Länge der Fassade (nur bei Eckräumen) | Länge der Fassade (nur bei Eckräumen) | Longueur de la façade (seulement local d'angle) | Lunghezza delle facciate (solo per locali ad angolo) | Sì, No
| Fassadenfläche | Fassadenfläche | Surface de la façade | Superficie della facciata
| Glasfläche | Glasfläche | Surface vitrée | Superficie vetrata
| Glasanteil | Glasanteil | Taux de surface vitrée | Quota vetrata
| max. g-Wert (Verglasung + Sonnenschutz) | max. g-Wert (Verglasung + Sonnenschutz) | Coefficient g max. (vitrage + protection solaire) | Coefficiente g massimo (vetro + protezione solare)
| effektiver g-Wert (Verglasung + Sonnenschutz) | effektiver g-Wert (Verglasung + Sonnenschutz) | Coefficient g effectif (vitrage + protection solaire) | Coefficiente g effettivo (vetro + protezione solare)
| Fassade 2 (nur bei Eckräumen): Orientierung | Fassade 2 (nur bei Eckräumen): Orientierung | Façade 2 (seulement local d'angle): orientation | Facciata 2 (solamente per locali ad angolo): orientamento
| Reflexion von Nachbarfassaden (bei N, NE oder NW) | Reflexion von Nachbarfassaden (bei N, NE oder NW) | Réfléchissement de façades voisines (si N, NE ou NW) | Riflesso delle facciate vicine (se N, NE o NO)
| Länge der Fassade | Länge der Fassade | Longueur de la façade (seulement local d'angle) | Lunghezza delle facciate (solo per locali ad angolo)
| Fassadenfläche | Fassadenfläche | Surface de la façade | Superficie della facciata
| Glasfläche | Glasfläche | Surface vitrée | Superficie vetrata
| Glasanteil | Glasanteil | Taux de surface vitrée | Quota vetrata
| max. g-Wert (Verglasung + Sonnenschutz) | max. g-Wert (Verglasung + Sonnenschutz) | Coefficient g max. (vitrage + protection solaire) | Coefficiente g massimo (vetro + protezione solare)
| effektiver g-Wert (Verglasung + Sonnenschutz) | effektiver g-Wert (Verglasung + Sonnenschutz) | Coefficient g effectif (vitrage + protection solaire) | Coefficiente g effettivo (vetro + protezione solare)
| maximaler g-Wert von Oblichtern SIA 382/1, Ziffern 2.1.3.4 | maximaler g-Wert von Oblichtern SIA 382/1, Ziffern 2.1.3.4 | Coefficient g maximal des lanterneaux selon SIA 382/1, chiffre 2.1.3.4 | Coefficiente g massimo dei lucernari secondo la norma SIA 382/1 cifra 2.1.3.4
| Kritischer Raum | Kritischer Raum | Local critique | Locale critico
| Dachfläche | Dachfläche | Surface de toiture | Superficie della copertura
| Glasfläche | Glasfläche | Surface vitrée | Superficie vetrata
| Glasanteil | Glasanteil | Taux de surface vitrée | Quota vetrata
| max. g-Wert (Verglasung + Sonnenschutz) | max. g-Wert (Verglasung + Sonnenschutz) | Coefficient g max. (vitrage + protection solaire) | Coefficiente g massimo (vetro + protezione solare)
| effektiver g-Wert (Verglasung + Sonnenschutz) | effektiver g-Wert (Verglasung + Sonnenschutz) | Coefficient g effectif (vitrage + protection solaire) | Coefficiente g effettivo (vetro + protezione solare)
| Räume mit besonderer Anordnung der Glasflächen, SIA 382/1, Ziffer 2.1.3.5. (alle 3 Kriterien beantworten) | Räume mit besonderer Anordnung der Glasflächen, SIA 382/1, Ziffer 2.1.3.5. (alle 3 Kriterien beantworten) | Local avec disposition part. des surfaces vitrées, SIA 382/1, chiffre 2.1.3.5. (tous les 3 critères de répondre) | Locali con disposizioni part. delle superfici vetrate,secondo norma SIA 382/1,cifra 2.1.3.5 (tutti e 3 i crit. di risposta)
| Kein Raum hat gegenüberliegende Fassaden. Resp. Glasanteil der N, NE oder NW-Fassade <10%. | Kein Raum hat gegenüberliegende Fassaden. Resp. Glasanteil der N, NE oder NW-Fassade <10%. | Aucun local n'a une façade opposée (à moins de 10 m). ou Taux de surface vitrée de la façade N, NE ou NW <10%. | Nessun locale possiede facciate contro esterno opposte (a meno di 10 m) Se è il caso, la quota vetrata della facciata N, NE o NO deve essere < 10%
| Kein Raum hat drei Fassaden. Resp. Glasanteil der 3. Fassade <10%. | Kein Raum hat drei Fassaden. Resp. Glasanteil der 3. Fassade <10%. | Aucun local n'a 3 façades. ou Taux de surface vitrée de la 3e façade <10%. | Nessun locale possiede tre facciate contro esterno Se è il caso, la quota vetrata della terza facciata deve essere < 10%
| Kein Raum hat gleichzeitig Fassadenfenster und Oblichter. | Kein Raum hat gleichzeitig Fassadenfenster und Oblichter. | Aucun local n'a à la fois vitrages en façade et lanterneaux | Nessun locale ha contemporaneamente facciate in vetro e lucernari
| Windfestigkeit des Sonnenschutzes, SIA 382/1, Ziffer 2.1.3.9 | Windfestigkeit des Sonnenschutzes, SIA 382/1, Ziffer 2.1.3.9 | Résistance au vent des dispositifs de protection solaire, SIA 382/1, chiffre 2.1.3.9 | Resistenza al vento dei dispositivi di protezione solare secondo SIA 382/1, cifra 2.1.3.9
| Der Sonnenschutz bleibt bis zu einer Windgeschwindigkeit von 75 km/h in abgesenkter Stellung. | Der Sonnenschutz bleibt bis zu einer Windgeschwindigkeit von 75 km/h in abgesenkter Stellung. | Les dispositifs de protection solaire peuvent rester en position déployée jusqu'à une vitesse du vent de 75 km/h | I dispositivi di protezione solare possono restare in posizione spiegata fino ad una velocità del vento di 75 Km/h
| Wärmespeicherfähigkeit, SIA 382/1, Ziffer 2.1.4 (nur 1 der 3 Kriterien wählen, andere leer lassen) | Wärmespeicherfähigkeit, SIA 382/1, Ziffer 2.1.4 (nur 1 der 3 Kriterien wählen, andere leer lassen) | Capacité thermique, SIA 382/1, chiffre 2.1.4 (seulement 1 des 3 critères choisis, d'autres laisser vide) | Capacità termica, SIA 382/1, cifra 2.1.4 (solo 1 di 3 criteri di scelta, altri lasciare in bianco)
| Alle Räume haben Betondecken die zu min. 80% frei sind. | Alle Räume haben Betondecken die zu min. 80% frei sind. | Tous les locaux ont un plafond en béton apparent à >80% | Tutti i locali hanno una soletta in calcestruzzo libera oltre l' 80%
| Die wirksame, auf die Nettogeschossfläche bezogene Wärmespeicherkapazität ist >30 Wh/m2.K. Berechnung mit Tool SIA 382/1 Wärmekapazität (www.energycodes.ch) | Die wirksame, auf die Nettogeschossfläche bezogene Wärmespeicherkapazität ist >30 Wh/m2.K. Berechnung mit Tool SIA 382/1 Wärmekapazität (www.energycodes.ch) | La capacité thermique effective rapportée à la surface nette de plancher est >30 Wh/(m²·K). (Calcul selon SIA 382/1, annexe E) | La capacità termica effettiva rapportata alla superficie netta del piano è > 30 Wh/(m2K). Calcolo tramite il Tool SIA 382/1 capacità termica (www.energycodes.ch)
| Nur Wohnen: Zementunterlagsböden mit min. 6 cm Stärke | Nur Wohnen: Zementunterlagsböden mit min. 6 cm Stärke | Seul. logements: chape ciment d'au moins 6 cm d'épaisseur | Solo per abitazioni: betoncino con minimo 6 cm di spessore
| Interne Wärmequellen und Fensterlüftung, SIA 382/1, Ziffer 4.4.3 (entweder C36 bis C38 oder C39 wählen) | Interne Wärmequellen und Fensterlüftung, SIA 382/1, Ziffer 4.4.3 (entweder C36 bis C38 oder C39 wählen) | Charges thermique internes et aération par les fenêtres,SIA 382/1,chiffre 4.4.3(soit en C36 à C38 ou C39 choisir) | Carico termico interno e aerazione tramite finestre, SIA 382/1, cifra 4.4.3 (o C36 a C38 o C39 seleziona)
| Interne Wärmequellen (s. Merkblatt SIA 2024) | Interne Wärmequellen (s. Merkblatt SIA 2024) | Charges internes (cf. cahier technique SIA 2024) | Carico interno (vedi quaderno tecnico SIA 2024)
| Möglichkeit der Fensterlüftung | Möglichkeit der Fensterlüftung | Possibilité d'aération par les fenêtres | Possibilità di aerazione attraverso le finestre | giorno + notte, solo giorno, nessuna
| Kühlung notwendig | Kühlung notwendig | Refroidissement nécessaire | Raffreddamento necessario
| Nur für Wohnen, Einzelbüros, Gruppenbüos und Sitzungszimmer: Eine Nachtauskühlung mit Fensterlüftung ist möglich. | Nur für Wohnen, Einzelbüros, Gruppenbüos und Sitzungszimmer: Eine Nachtauskühlung mit Fensterlüftung ist möglich. | Seul. logements, bureaux et salles de réunion: un rafraîchis- sement nocturne par l'ouverture des fenêtres est possible. | Solo per abitazioni, uffici singoli e non e sale riunioni: è possibile un raffrescamento notturno attraverso l'apertura delle finestre
francais
| Gemäss Deklaration sind Anforderungen an den sommerlichen Wärmeschutz erfüllt. | Gemäss Deklaration sind Anforderungen an den sommerlichen Wärmeschutz erfüllt. | Selon ces déclarations, les exigences de protection thermique estivale sont-elles remplies? | Secondo queste dichiarazioni, le esigenze di protezione termica estiva sono soddisfatte | Sì, No
| Länge fehlt | Länge fehlt | Longueur manque | Lunghezza mancante
| Fassade 1: Glasfläche zu gross | Fassade 1: Glasfläche zu gross | façade 1: Surface vitrée à grande | facciata 1: Superficie vetrata è troppo grande
| Fassade 2: Glasfläche zu gross | Fassade 2: Glasfläche zu gross | façade 2: Surface vitrée à grande | facciata 2: Superficie vetrata è troppo grande
| Dachfläche | Dachfläche | Surface de toiture | Superficie della copertura
| g-Wert zu gross | g-Wert zu gross | Coeff. g à grande | Coeff. g è troppo grande
| Fassade 2 | Fassade 2 | façade 2 | facciata 2
| Dach | Dach | toiture | copertura
| Reflexion Nordfassade fehlt | Reflexion Nordfassade fehlt | Réfléchissement de façades nord manque | Riflesso delle facciate nord mancante
| Tag + Nacht | Tag + Nacht | jour + nuit | giorno + notte
| nur Tag | nur Tag | seul. jour | solo giorno
| keine | keine | aucune | nessuna
| Länge fehlt | Länge fehlt | Longueur manque | Lunghezza mancante
| Glasfläche zu gross | Glasfläche zu gross | Surface vitrée à grande | Superficie vetrata è troppo grande
| g-Wert zu gross | g-Wert zu gross | Coeff. g à grande | Coeff. g è troppo grande
| Reflexion fehlt | Reflexion fehlt | Réfléchissement manque | Riflesso mancante
| MINERGIE Version 2015, zu verwenden bis 31.12.2015 | MINERGIE Version 2015, zu verwenden bis 31.12.2015 | MINERGIE Version 2015, à utilier jusqu'au 31.12.2015 au plus tard | MINERGIE, versioni 2015, utilizzabile fino al 31.12.2015